网上竞价文件

项目编号：JJZB-2024-15

项目名称：福建艺术职业学院消防设施故障维修项目

采购人：福建艺术职业学院

福建省智信招标有限公司

二〇二四年四月

第一章 网上竞价邀请

福建省智信招标有限公司受福建艺术职业学院的委托，现通过网上竞价的方式选择福建艺术职业学院消防设施故障维修项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：JJZB-2024-15

2.项目名称：福建艺术职业学院消防设施故障维修项目

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2024年04月28日09:00:00

报名截止时间：2024年05月06日17:00:00

网上竞价开始时间：2024年05月07日09:00:00

网上竞价截止时间：2024年05月07日11:00:00

5.供应商资格与符合性审查要求：

（1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供采购内容及服务的代理商或制造商。（供应商须提供合格有效的营业执照副本复印件）。

（2）单位授权书（若供应商代表为单位负责人，提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书）。

（3）供应商须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。

（4）供应商须提供参加本项目采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明。（备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。指可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站查询相关主体信用记录。）

（5）竞价承诺书

（6）声明函

（7）技术和服务要求、商务条件响应情况说明

（8）本项目不接受联合体

注：供应商必须同时满足以上所有的资格与符合性审查要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

- 6.网上竞价文件售价：

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

- 7.本项目不收取竞价保证金

- 8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

- 9.代理服务费：本项目采购代理服务费以成交金额的1.5%*80%向成交供应商收取，下浮后的代理服务费不足800元的按800元计算收取。开户名：福建省智信招标有限公司，开户行：中国光大银行福州市杨桥支行，账号：087739120100304037933。

10.联系方式

采购人：福建艺术职业学院

地  址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道学院路8号

联系人及电话：吕老师/0591-38268048

采购代理机构：福建省智信招标有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元

邮  编：350003

电  话：0591-87616211转805

项目负责人：王凯霞

公司网址：http://www.fjzxzb.com

电子邮箱：zhixin019@126.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省智信招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn；

## 福建省智信招标有限公司，网址：http://www.fjzxzb.com。

- 网上竞价须知

- 一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见竞价文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

- 二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjzxzb.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按竞价文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足两家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有一家时，可以直接与该一家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合竞价文件第一章“供应商资格与符合性审查要求”的；

（2）不符合竞价文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足两家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有一家时，可以直接与该一家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价，否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额不得大于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

（一）采购标的一览表

金额单位：人民币/元

| 包号 | 品目号 | 项目名称 | 数量 | 单价最高限价（含税） | 总价最高限价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建艺术职业学院消防设施故障维修项目 | 1批 | 97200 | 97200 |
| 合计(大写)：人民币玖万柒仟贰佰元整 |  |  |  | ¥97200 |  |
| 备注：供应商应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，采购人不再另行支付费用。 |  |  |  |  |  |

## （二）入围数量：推荐2名成交候选人（即1名入围候选人和1名备选候选人），采购人依规和程序确定排名第一的入围候选人为成交供应商。

- （三）其它要求：

1、为保障学校消防设施、设备的正常运行，经对福建艺术职业学院消防设备进行全面检查，检查发现存在消防电话主机故障、图形显示装置故障等问题。为保证学校消防安全，需进行集中维修。具体以采购人提供的《福建艺术职业学院消防设施故障维修项目明细单》等内容为准。

2、本项目“网上竞价内容及要求”均为不可负偏离的实质性要求，若有供应商出现任意一项负偏离，将视为无效报价。

3、竞价系统上按项目总价报价，成交供应商须在成交后将完整的维修明细单报价表发送至邮箱（zhixin019@126.com），超过最高限价的按无效报价处理。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、供应商须具备从事社会消防技术服务的能力。

2、福建艺术职业学院消防设施故障维修项目明细单

| 福建艺术职业学院消防设施故障维修项目明细 |  |
| --- | --- |
| 项目址址 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道学院路8号 |
| 事 由 | 现有消防设施维护保养接手前进行消防联动及单点测试发现的问题 |
| 一．火灾自动报警系统 |  |
| 1 | 行政楼4层一台排烟风机远程直启未能反馈 |
| 2 | 注册报警点位丢失，报警主机点位无汉字注释 |
| 3 | 1.行政楼七层719房间感烟故障，718房间071#感烟故障，七层南侧楼梯间前室感烟故障 2.行政楼六层610房间门口感烟故障 3.行政楼五层东侧楼梯间前室感烟故障 4.行政楼四层南侧楼梯间前室感烟故障，417房门口消防栓报警按钮故障 5.行政楼三层东侧楼梯间感烟故障，304房间2个感烟故障，走道1个感烟故障 6.行政楼二层西侧楼梯间前室感烟故障 7.食堂一层出口处1个消防栓报警按钮无信号，后厨5个感烟不报警，4个感温不报警，1个手动报警按钮不报警，1个消防栓报警按钮不报警 8.食堂一层1个声光警报器不响 9.图书馆二层一处消防栓按钮被拆除 10.行政楼二层消防栓报警按钮丢失1个，地下泵房楼梯走道一个手报不报警 |
| 4 | 食堂一层火灾显示盘无法报警 |
| 5 | 食堂二层未设置声光警报器 |
| 6 | 剧场火灾报警控制器显示总故障23个 |
| 7 | 剧场火灾报警控制器2回路故障 |
| 8 | 剧场电气火灾控制器显示15个故障 |
| 二．消火栓（消防炮）灭火系统 |  |
| 1 | 图书馆1层东侧楼梯旁消防栓箱内软管卷盘损坏，图书馆三层东侧楼梯间前消防栓软管卷盘损坏 |
| 2 | 戏剧楼屋面6个阀门锈蚀无法开关，女生宿舍楼屋面3个阀门生锈无法开关，1B男生宿舍楼屋面2个阀门生锈无法开关，2号宿舍楼屋面6个阀门生锈无法开关，4号宿舍楼屋面3个阀门生锈无法开关 |
| 3 | 体育馆乒乓球室一个消防栓口连接头丢失，1A女生宿舍楼屋面试验消防栓连接头丢失一个，三号宿舍楼屋面试验消防栓口连接头丢失一个，三号宿舍楼屋面试验消防栓没有设置压力表，1A女生宿舍楼屋面试验消防栓压力表及缓冲管无设置，戏剧楼屋面一个试验消防栓压力表及缓冲管丢失 |
| 4 | 1A女生宿舍楼四、五层2个嵌入式消防栓箱体损坏，艺术楼4层消防栓箱门框损坏一个，图书馆1层西侧消防栓箱门框损坏一个 |
| 5 | 食堂一层出口处消防栓栓口腐蚀 |
| 6 | 食堂一楼门口（卫生间处）消防栓损坏漏水检修阀门无法开关 |
| 7 | 食堂往二层楼梯处消防栓一阀门无法开关 |
| 三．消防供水设施 |  |
| 1 | 室内消防栓泵主备泵无法自动切换 |
| 2 | 室外消防栓泵控制柜面板指示灯及电流电压表异常，主备泵无法自动切换 |
| 3 | 喷淋稳压泵控制箱2#故障指示灯异常，主备泵无法自动切换 |
| 4 | 室内消防稳压泵自动无法启泵，主备泵无法自动切换 |
| 5 | 消防水池水位低，浮球阀无法自动补水 |
| 四． 自动喷水灭火系统 |  |
| 1 | 三套湿式报警阀组水力警铃无响铃 |
| 2 | 消防水泵房左侧湿式报警阀组故障 |
| 3 | 地下雨淋阀组故障 |
| 4 | 水喷雾泵控制柜面板指示灯异常，主备泵无法自动切换 |
| 5 | 喷淋泵控制柜面板指示灯异常，主备泵无法自动切换 |
| 6 | 喷淋泵远程直启无反馈 |
| 7 | 食堂喷淋主管网无压力，主供水阀门被关 |
| 8 | 行政楼七层、四层、一层喷淋末端放水水流指示器未动作 |
| 9 | 行政楼部分喷淋头老化及温控玻璃球白化 |
| 10 | 2号湿式报警阀试验阀损坏 |
| 五.排烟系统 |  |
| 1 | 行政楼屋面排烟机软接头损坏 |
| 2 | 行政楼排烟阀机构远程未能打开2层2个，3层2个，4层1个，5层1个 |
| 3 | 行政楼四层排烟机有一台运行反转，并显示地下室位置，联动测试：排烟风机未动作 |
| 4 | 剧场一层5号风机启动后控制箱故障 |
| 5 | 剧场三层7号/8号风机控制箱故障 |
| 六.应急广播系统 |  |
| 1 | 食堂二层区域没有应急广播 |
| 2 | 行政楼及图书馆联动测试无应急广播 |
| 七.消防专用电话 |  |
| 1 | 设备房电话分机未在消防电话总机注册 |
| 八.其他 |  |
| 1 | 消控室CRT及主机未设置直流备用电源或备用电源故障 |
| 2 | 消防总线盘测试开启排烟阀时，未能打开，无信号反馈 |
| 3 | 消控室消防主机电源不是从消防电源箱引接，现场从安防电源箱引接，无法满足消防专用要求 |
| 4 | 行政楼一层强电间内未设置感烟 |
| 5 | 行政楼部分区域感烟被拆除 |
| 6 | 消防控制室、变电所、消防泵房备用照明灯具未自带蓄电池，应急状态下无法满足机房作业面的最低照度 |
| 7 | 排烟风机、正压送风机及其控制柜未注明所属系统及编号的标识，现场已标注信息的风机标注不具体或未确保消控室与现场相应位置的风机相对应，标注及注释信息不具体 |
| 8 | 行政楼地下室消防水池未设置水位标尺，未注明最低和最高水位，且水池水量偏低 |
| 9 | 应急疏散照明配电线路未穿金属管保护 |
| 10 | 配电箱端子接线超过2根，存在电气安全隐患 |
| 11 | 行政楼部分配电箱内电气火灾探测器故障或线路未接，且消控室未见电气火灾监控主机 |

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：福建艺术职业学院，具体以采购人指定地点。

2、交付时间：自合同签订之日起30日内。

3、交付条件：经采购人及采购人在用消防维保单位验收合格。

4、是否收取履约保证金：是，履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商必须在签订合同前以公对公转账或银行保函的方式提交采购人。履约保证金将在成交供应商合同履约结束，验收合格且无违约及未了事项的情况下，于30日内予以无息退还（转账方式提交的）或解除担保（保函形式提交的）。成交供应商中途退出或有未履约并给采购人造成损失的将从履约保证金中扣除相应的损失金额，履约保证金不足抵偿采购人损失的，采购人将另行提出索赔。采购人有权对成交供应商管理及执行情况进行监督。履约保证金缴纳作为合同生效的前提条件。

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、付款方式：

成交供应商应在项目验收完成后，按国家有关规定向采购人提供增值税普通发票，附上具体维修清单明细（根据维修清单明细列明具体维修方法、维修材料及价格）。采购方收到发票及清单后10个工作日内付清项目合同总金额的100%。

7、验收方式：按照竞价文件、成交供应商响应文件及合同规定完成服务后交付采购人、采购人在用消防维保单位进行验收。合同期内应无违约行为，无事故发生。

8、售后服务要求：

成交供应商应对本次货物提供自验收合格后保修至少一年（费用含在本次报价中）。产品保修期自产品安装调试验收合格之日起计算。保修期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，成交供应商应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，成交供应商应在2小时内派专业技术人员到现场免费进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，成交供应商有接到故障处理通知的，技术人员应在24小时内到达购采购人地点做好产品维修。

9、违约责任：

9.1因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成损失的，成交供应商还需支付相应的赔偿。

9.2在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，违约对采购人造成损失的，成交供应商还需支付相应的赔偿。

9.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

9.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

9.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

第四章  合同参考文本

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞价文件规定填写相应内容。竞价文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门若对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的竞价结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞价文件、乙方的报价文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）无。

2、合同标的

| 合同包号 | 品目号 | 数量（单位） | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：

4.2交付地点：

4.3交付条件：

5、合同标的应符合竞价文件、乙方报价文件的规定或约定，具体如下：

6、验收

6.1验收应按照竞价文件、乙方报价文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他竞价人参与验收：

□不邀请。

7、合同款项的支付应按照竞价文件的规定进行，具体如下：

| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |

8、履约保证金（按竞价文件约定的百分比填写，不得更改）

□无。□有，具体如下：

9、合同有效期

至合同约定的合同义务履行完毕或依本合同约定合同解除或终止。

10、违约责任

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：         ，并按本合同约定追究其违约责任。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁；

□向人民法院提起诉讼，具体如下：向(甲方所在地)人民法院提出诉讼。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式 陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等效力。

15.5其他：□无。

（以下无正文）

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所： |  | 住所： |  |
| 单位负责人： |  | 单位负责人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 联系方法： |  | 联系方法： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |

签订地点：

签订日期：     年     月     日

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、声明函（一）

5、声明函（二）

6、信用信息查询结果

7、特定资格要求（若有）

8、供应商需提供的其他材料

1、竞价承诺书

致：福建省智信招标有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交文件一式三份。

以    方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.供应商保证遵守竞价文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.供应商将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.供应商同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：         邮编：

电话：         传真：

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、声明函（一）

致：福建省智信招标有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加投标并根据竞价文件规定，作如下具体声明：

1、我方是本次采购的货物、服务或工程的国内供货商。

2、我方只提交一个响应文件。但如果我方与其它供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

我方单位负责人与其他供应商不是同一人或者不存在直接控股、管理关系。

我方有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

特此声明！

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

5、声明函（二）

致：福建省智信招标有限公司

1、参加采购活动前3年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

2、参加采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

3、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月

6、信用信息查询结果

被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次报价。提供本项目竞价截止时间前通过：①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

- 7、特定资格要求（若有）

- 按网上竞价文件第一章要求提供

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

8、供应商需提供的其他材料

（1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 项目 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 一、项目概述 |  |  |  |
|  | 二、技术和服务要求 |  |  |  |
|  | 三、商务要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 报价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、分项报价表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包总价： |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：